|  | **Sklady s řízenou teplotou, odvěšovny, dochlazovny, technologické chladírny** | **Hodnocení**  **V/N/X** | **Popis zjištění** |
| --- | --- | --- | --- |
| I. 1. | **Čistota, údržba**  Nařízení č. 852/2004/ES příloha II kapitola I bod 1. | V | Povrchy ploch a zařízení jsou z lehce omyvatelných a čistitelných materiálů. |
| I. 2. | **Uspořádání, provedení, konstrukce, umístění**  Nařízení č. 852/2004/ES příloha II kapitola I bod 2. | V | Uspořádání, konstrukce a velikost skladu s řízenou teplotou umožňuje odpovídající údržbu, správnou hygienickou praxi. |
| I. 2.a | **Údržba**  Nařízení č. 852/2004/ES příloha II kapitola I bod 2.a) | V | Bude veden deník sanitace a údržby skladovacích prostor, chladících agregátů a deník sanitace auta. |
|  | **Čistění a dezinfekce**  Nařízení č. 852/2004/ES příloha II kapitola I bod 2.a) | V | Budou používané čistící a dezinfekční přípravky pro potravinářské podniky – jar, savo (přiloženy BL) |
|  | **Možnost kontaminace vzduchem**  Nařízení č. 852/2004/ES příloha II kapitola I bod 2.a) | V | Nezjištěna |
|  | **Vhodnost prostoru k hygienickému provádění úkonů**  Nařízení č. 852/2004/ES příloha II kapitola I bod 2.a) | V | Prostor je vhodný ke skladování i k manipulaci s potravinami živočišného původu. |
| I. 2.b | **Hromadění nečistot v prostoru**  Nařízení č 852/2004/ES příloha II kapitola I bod 2.b) | V | Nezjištěno |
|  | **Styk s toxickým materiálem**  Nařízení č. 852/2004/ES příloha II kapitola I bod 2.b) | V | Ve skladu se nenachází toxický materiál. |
|  | **Uvolňování částic z prostředí kontaminace potravin**  Nařízení č. 852/2004/ES příloha II kapitola I bod 2.b) | V | Nezjištěno |
|  | **Tvorba kondenzátu nebo plísní v prostředí**  Nařízení č. 852/2004/ES příloha II kapitola I bod 2.b) | V | Nezjištěno |
| I. 2.c | **Vhodnost prostoru k provádění SHP**  Nařízení č. 852/2004/ES příloha II kapitola I bod 2.c) | V | Prostory jsou vyhovující ke skladování potravin živočišného původu. |
|  | **Zabezpečení prostoru proti kontaminaci**  Nařízení č. 852/2004/ES příloha II kapitola I bod 2.c) | V | Při příjmu i expedici jsou kovové dveře. Příjem i výdej zboží na paletách a kartónech. |
|  | **Zabezpečení prostoru proti škůdcům**  Nařízení č. 852/2004/ES příloha II kapitola I bod 2.c) | N | Při příjmu i expedici jsou kovové dveře bez kartáčů. Ve spodní části dveří jsou nedoléhající mezery, které mohou umožňovat vniknutí hlodavců. |
| I. 2.d | **Manipulace se surovinou při řízené teplotě**  Nařízení č. 852/2004/ES příloha II kapitola I bod 2.d) | V | Všechny potraviny živočišného původu jsou balené, již od výrobce a jsou udržovány při chladírenských teplotách. |
|  | **Skladování při řízené teplotě, kapacita prostoru** Nařízení č 852/2004/ES příloha II kapitola I bod 2.d) | V | Rozloha skladu s řízenou teplotou je 250m2. Kapacita skladu 625 m3. |
|  | **Záznamy teplotních podmínek**  Nařízení č. 852/2004/ES příloha II kapitola I bod 2.d) | V | Snímání teplot digitálními teploměry a ruční zápis 2x denně, kontroly ověřeným kalibrovaným teploměrem 1x za měsíc. |
| I. 5. | **Větrání – přirozené, nucené – dostatečnost**  Nařízení č. 852/2004/ES příloha II kapitola I bod 5. | V | Větrání i nucené ventilátory. |
|  | **Větrání nucené, proudění vzduchu do čistých prostor**  Nařízení č 852/2004/ES příloha II kapitola I bod 5. | X |  |
|  | **Větrání – dostupnost konstrukcí a možnost čistění** Nařízení č 852/2004/ES příloha II kapitola I bod 5. | V | Klimatizační jednotka |
| I. 7 . | **Osvětlení – odpovídající pro danou činnost**  Nařízení č. 852/2004/ES příloha II kapitola I bod 7. | V | LED svítidla |
| I. 8. | **Kanalizační zařízení– konstrukce mřížka, sifon**  Nařízení č. 852/2004/ES příloha II kapitola I bod 8. | X |  |
|  | **Kanalizační zařízení – otevřený – odtok odpadu**  Nařízení č. 852/2004/ES příloha II kapitola I bod 8. | X |  |
| II.1.a | **Podlahy, odolné, snadno čistitelné a dezinfikovatelné**  Nařízení č. 852/2004/ES příloha II kapitola II bod 1. a) | N | Porušený litý beton, na porušených místech dochází k drolení – nutno zastěrkovat, aby podlaha byla snadno čistitelná. |
|  | **Podlahy – nepropustné, neabsorpční, netoxické materiály, příp. doložení vhodnosti použitého materiálu**  Nařízení č. 852/2004/ES příloha II kapitola II bod 1.a) | N | dtto |
|  | **Podlahy – kanalizační systém, vpusti**  Nařízení č. 852/2004/ES příloha II kapitola II bod 1.a) | X |  |
| II.1.b | **Stěny – povrchy hladké, čistitelné, příp. dezinf.**  Nařízení č.852/2004/ES příloha II kapitola II bod 1.b,f | V | Z PUR panelů, chladící agregát kovový. Sloupy v chladícím skladu – nátěr omyvatelnou barvou. |
|  | **Stěny – nepropustné, neabsorpční, netoxické materiály, příp. doložení vhodnosti použitého materiálu**  Nařízení č. 852/2004/ES příloha II kapitola II bod 1.b) | V | dtto |
| II.1.c | **Strop – konstrukce ( kondenzát, plísně, opadávání částic – koroze)**  Nařízení č. 852/2004/ES příloha II kapitola II bod 1. c) | V | Z PUR panelů. |
| II.1.d | **Okna, otvory – konstrukce, povrchy, nečistoty**  Nařízení č.852/2004/ES příloha II kapitola II bod 1.d,f | V | Objekt je bez oken. |
|  | **Okna , otvory – zabezpečení proti vnikání hmyzu, čistitelnost sítí**  Nařízení č. 852/2004/ES příloha II kapitola II bod 1.d) | X |  |
|  | **Okna , otvory – zabezpečení proti kontaminaci z vnějšího prostředí**  Nařízení č. 852/2004/ES příloha II kapitola II bod 1.d) | X |  |
| II.1.e | **Dveře – povrchy hladké, čistitelné, příp. dezinf.**  Nařízení č. 852/2004/ES příloha II kapitola II bod 1.e,f | V | Pro příjem a expedici kovové dveře. Dveře do chladírenského skladu hladké z izolačního materiálu, nepoškozené, sanitovatelné. |
|  | **Dveře – nepropustné, neabsorpční, netoxické materiály, příp. doložení vhodnosti použitého materiálu**  Nařízení č. 852/2004/ES příloha II kapitola II bod 1.e) | V | dtto |
| II.1.f | **Technologická zařízení – povrchy hladké, čistitelné, dezinfikovatelné**  Nařízení č. 852/2004/ES příloha II kapitola II bod 1.f) | V | Zařízení – chladící agregát, dřevěné palety, nízkozdvižný vozík. |
|  | **Technologická zařízení – nekorodující, netoxické materiály, příp. doložení vhodnosti použitého materiálu**  Nařízení č. 852/2004/ES příloha II kapitola II bod 1.f) | V |  |
| V. 1. | **Předměty, vybavení, nástroje – čistitelnost, dezinfik.**  Nařízení č. 52/2004/ES příloha II kapitola V bod 1. a | X |  |
|  | **Předměty, vybavení, nástroje – konstrukce, údržba**  Nařízení č. 852/2004/ES příloha II kapitola V bod 1. b) | X |  |
|  | **Předměty, vybavení, nástroje – instalace v prostoru – čištění vybavení a okolních prostor**  Nařízení č. 852/2004/ES příloha II kapitola V bod 1.d) | X |  |
| V. 2. | **Kontrolní zařízení registr. teploměry** ...  Nařízení č. 852/2004/ES příloha II kapitola V bod 2. | V | Ověřený kalibrovaný teploměr na kontrolu teploměrů v chladírenském skladu. |
| V. 3. | **Použití chemických látek k zabránění korozí doložení vhodnosti použitého materiálu**  Nařízení č. 852/2004/ES příloha II kapitola V bod 3. | X |  |
| VI. 1. | **Odstraňování jakýchkoliv odpadů z prostor – systém**  Nařízení č. 852/2004/ES příloha II kapitola VI bod 1.,4. | V | Je vyhrazena plastová nádoba s víkem na  VŽP 3. kategorie. Ostatní odpad bude odvážen smluvní firmou AVE. |